## 1_Parametres_Fixes
PARAMÈTRES FIXES — CENTRALE THERMIQUE ¦ Valeurs Nominales RATED ¦ GE Nuovo Pignone SOL17797
1. ADMISSION VAPEUR HP — Collecteur HP
Paramètre | Description | Valeur Nominale | Unité | — | Source
P_HP | Pression collecteur HP | 57 | Bar |  | Schéma centrale P&ID
T_HP | Température vapeur HP | 470 | °C |  | Schéma centrale P&ID
h_HP | Enthalpie spécifique vapeur HP | 3382.1 | kJ/kg |  | GE Perf. Table — RATED
Q_HP_max | Débit max HP (cadence 100%) depuis SAP | 217 | T/h |  | Simulateur Excel JFC
2. TURBINE — GE Nuovo Pignone ¦ 3000 RPM
Paramètre | Description | Valeur Nominale | Unité | — | Source
W_turbine | Vitesse de rotation | 3000 | RPM |  | GE Perf. Table — RATED
eta_generateur | Rendement génératrice | 0.985 | — |  | GE Perf. Table — RATED
P_elec_min | Puissance électrique minimale | 10000 | kW |  | Schéma P&ID centrale
P_elec_max | Puissance électrique maximale | 63000 | kW |  | Schéma P&ID centrale
Q_min_sout_MP | Débit min turbine — soutirage MP actif (Flange 1) | 200 | T/h |  | GE Perf. Table — Note 4
Q_min_sout_LP | Débit min turbine — soutirage LP (Flanges1&2&3) | 100 | T/h |  | GE Perf. Table — Note 3
3. Vapeur MP — Soutirage Flange 1 (Collecteur MP : 12 Bar / 270°C)
Paramètre | Description | Valeur Nominale | Unité | — | Source
P_ collect_MP | Pression collecteur MP | 12 | Bar |  | Schéma centrale P&ID
T_collect_MP | Température collecteur MP | 270 | °C |  | Schéma centrale P&ID
h_MP | Enthalpie vapeur MP — collecteur (12 Bar/270°C) | 2978 | kJ/kg |  | Tables vapeur
P_MP_bleed_F1 | Pression bride Flange 1 turbine | 13.68 | Bar a |  | GE Perf. Table — RATED
T_MP_bleed_F1 | Température bride Flange 1 | 298.9 | °C |  | GE Perf. Table — RATED
h_MP_bleed_F1 | Enthalpie bride Flange 1 | 3040 | kJ/kg |  | GE Perf. Table — RATED
Q_MP_bleed_nom | Débit soutirage MP nominal | 12 | T/h |  | GE Perf. Table — RATED
4. SOUTIRAGE LP/BP — Soutirage Flanges 1 (Collecteur BP : 5 Bar / 190°C)
Paramètre | Description | Valeur Nominale | Unité | — | Source
P_collect_BP | Pression collecteur BP | 5 | Bar |  | Schéma centrale P&ID
T_collect_BP | Température collecteur BP | 190 | °C |  | Schéma centrale P&ID
h_BP | Enthalpie vapeur BP — collecteur (5 Bar/190°C) | 2855 | kJ/kg |  | Tables vapeur
P_LP_F2_bleed | Pression bride Flange 2 LP | 6.75 | Bar a |  | GE Perf. Table — RATED
T_LP_F2_bleed | Température bride Flange 2 LP | 218.4 | °C |  | GE Perf. Table — RATED
h_LP_F2_bleed | Enthalpie bride Flange 2 LP | 2886.6 | kJ/kg |  | GE Perf. Table — RATED
Q_LP_F2_bleed_nom | Débit soutirage LP Flange 2 nominal | 57.4 | T/h |  | GE Perf. Table — RATED
5. Vapeur au CONDENSEUR — Paramètres thermodynamiques fixes
Paramètre | Description | Valeur Nominale | Unité | — | Source
P_cond | Pression vapeur condenseur | 0.081 | Bar a |  | GE Perf. Table — RATED
T_cond | Température vapeur condenseur | 41.8 | °C |  | GE Perf. Table — RATED
h_exhaust | Enthalpie vapeur échappement turbine | 2285 | kJ/kg |  | GE Perf. Table — RATED
Q_det_vap_ cond | Debit de vapeur entrant au condenseur | 148 | kJ/kg |  | Tables vapeur 0.081 Bar

## 2_Variables_Entree
VARIABLES D'ENTRÉE — À saisir à chaque simulation
A. CADENCE SAP — Détermine le débit HP disponible
Paramètre | Description | Valeur saisie | Unité | — | Relation / Remarque
Cadence | Cadence production SAP (%) | → saisir | % |  | 0% ≤ Cadence ≤ 100%
Q_HP_dispo | Débit HP disponible (calculé) | ← calculé | T/h |  | Q_HP_dispo = (Cadence/100) × 217
Relation Cadence — 3 cas clés
Cas | Description | Cadence | Q_HP_dispo | — | Conséquence
Cadence = 100% | Production max — tout vers turbine | 100% | 217 T/h |  | Pas de bypass — soutirages seuls suffisent
Cadence < 100% | Production réduite | < 100% | < 217 T/h |  | Bypass peut être nécessaire
Cadence = 0% | Arrêt complet | 0% | 0 T/h |  | Centrale à l'arrêt

## 3_Variables_Decision
VARIABLES DE DÉCISION — Outputs calculés par l'optimiseur
Les 6 variables que l'optimiseur détermine pour la configuration optimale
Variable | Description | Valeur ref. RATED | Unité | — | Contrainte
x1 = Q_turbine | Débit vapeur HP → Turbine |  | T/h |  | 100 ≤ x1 ≤ Q_HP_dispo
x2 = Q_det_HP_MP | Débit détente bypass HP → MP (PV-004) |  | T/h |  | x2 ≥ 0
x3 = Q_det_HP_BP | Débit détente bypass HP → BP (PV-024) |  | T/h |  | x3 ≥ 0
x4 = Q_sout_MP | Soutirage MP depuis turbine (Flange 1) |  | T/h |  | 0 ≤ x4 ≤ 25
x5 = Q_sout_LP | Soutirage LP/BP depuis turbine (Fl. 2+3) |  | T/h |  | 0 ≤ x5 ≤ 130
x6 = Q_condenseur | Débit échappement → condenseur VARIABLE |  | T/h |  | x6 = x1−x4−x5 ≥ 0
6. DÉTENTES BYPASS — HP→MP (PV-004) & HP→BP (PV-024)
Paramètre | Description | Valeur Nominale | Unité | — | Source
Q_det_HP_MP | Débit détente HP→MP → variable de décision x2 |  | T/h |  | Calculé par optimiseur
Q_det_HP_BP | Débit détente HP→BP → variable de décision x3 |  | T/h |  | Calculé par optimiseur

## 4_Bilans_Contraintes
BILANS MASSIQUES, ENTHALPIQUES & CONTRAINTES — Équations du modèle
BILAN MASSIQUE — NŒUD HP
Équation | Signification | Valeur nominale | Unité | — | Type
Q_HP_dispo = x1 + x2 + x3 | Débit HP = turbine + détente MP + détente BP | 217 T/h | T/h |  | Égalité
BILAN MASSIQUE — NŒUD MP
Équation | Signification | Valeur nominale | Unité | — | Type
x2 + x4 = Q_DAP_MP + Q_eject + D_MP_JBH | Alimentation MP = clients MP |  | T/h |  | Égalité
BILAN MASSIQUE — NŒUD BP
Équation | Signification | Valeur nominale | Unité | — | Type
x3 + x5 + Q_HRS = D_BP_(J+K+L) + Q_DAP_BP | Alimentation BP = clients BP |  | T/h |  | Égalité
BILAN MASSIQUE — TURBINE
Équation | Signification | Valeur nominale | Unité | — | Type
x1 = x4 + x5 + x6 | Entrée = soutirage MP + LP + condenseur |  | T/h |  | Égalité
x6 = x1 − x4 − x5 | Condenseur = résidu turbine (variable) |  | T/h |  | Calculé
BILAN ENTHALPIQUE — PUISSANCE
Équation | Signification | Valeur nominale | Unité | — | Type
P_elec = ((x1-x4-x5)/3,5)+(x4/8)+(x5/6,5) | Puissance électrique aux bornes | 53 446 kW | kW |  | Calcul
MAX eta = | Efficacité globale — FONCTION OBJECTIF | → MAX | % |  | Objectif ★
CONTRAINTES D'OPTIMISATION
Contrainte | Signification | Borne inf. | Borne sup. | — | Type
x1+x2+x3 = Q_HP_dispo | Bilan HP — tout le débit distribué | — | — |  | Égalité
0 ≤ x1 ≤ Q_HP_dispo | Débit turbine borné | 0 | Q_HP_disp |  | Technique
x1 ≥ 200 si soutirage MP actif | Débit min turbine pour MP | 200 | 217 |  | Constructeur GE
x1 ≥ 100 si soutirage LP actif | Débit min turbine pour LP | 100 | 217 |  | Constructeur GE
x2 ≥ 0 | Détente HP→MP physique | 0 | — |  | Physique
x3 ≥ 0 | Détente HP→BP physique | 0 | — |  | Physique
0 ≤ x4 ≤ 25 | Soutirage MP borné | 0 | 25 |  | Technique
0 ≤ x5 ≤ 130 | Soutirage LP borné | 0 | 130 |  | Technique
x6 = x1−x4−x5 ≥ 0 | Condenseur positif | 0 | — |  | Physique
10000 ≤ P_elec ≤ 63 000 | Puissance dans les limites | 10000 | 63000 |  | Opératoire
x2+x4 ≥ D_MP_JBH+Q_DAP_MP+Q_eject | Satisfaction clients MP — OBLIGATOIRE | — | — |  | Client ⚠️
x3+x5+Q_HRS ≥ D_BP_J+K+L+Q_DAP_BP | Satisfaction clients BP — OBLIGATOIRE | — | — |  | Client ⚠️
B. DEMANDES CLIENTS — Contraintes à satisfaire (ne pas dépasser les max)
Client / Paramètre | Description | Demande Max | Unité | — | Remarque
D_MP_JBH | Client JBH — vapeur MP | à préciser | T/h |  | Max à confirmer avec l'entreprise
Q_DAP_MP | DAP côté MP (fixe) | ≤3 | T/h |  | Toujours 3 T/h
Q_ejecteur | Éjecteur (fixe MP) | ≤1 | T/h |  | Toujours 1.22 T/h
D_BP_J | Client J — vapeur BP | ≤40 | T/h |  | Max = 40 T/h
D_BP_K | Client K — vapeur BP | ≤40 | T/h |  | Max = 40 T/h
D_BP_L | Client L — vapeur BP | ≤40 | T/h |  | Max = 40 T/h
Q_DAP_BP | DAP côté BP (fixe) | ≤3 | T/h |  | Toujours 3 T/h
D_BP_total_max | TOTAL max demande BP (J+K+L+DAP) | ≤123 | T/h |  | 123
Q_HRS_entrant | HRS — vapeur BP ENTRANTE collecteur BP | ≤72 | T/h |  | Apport → réduit demande nette BP

## 5_Mesures_Reelles
MESURES RÉELLES — Tags PI ¦ Centrale Thermique
➤ Connecter PI DataLink → Les cases vertes se remplissent automatiquement
# | Paramètre (code Python) | Description | Tag PI | Mesures reelles | Unité
ADMISSION HP — Collecteur 60 Bar
1 | P_HP_mes | Pression vapeur HP | 515APG10.PIC-328 |  | Kg/cm²
2 | T_HP_mes | Température vapeur HP | 515APG10.TIC-327 |  | °C
3 | Q_HP_mes | Débit vapeur HP entrant (SAP) | 515APG10.FI-203 |  | T/h
TURBINE — GE Nuovo Pignone 3000 RPM
4 | P_elec_mes | Puissance électrique produite | 515APG10.JT-963A |  | MW
5 | Q_HP entrant la turbine _mes | Debit de vapeur hp entrant a la turbine | 515APG10.FI-151
6 | T_HP entrant a la turbine _mes | Temperaturevapeur HP entrant a la turbine | 515APG10.TI-154
7 | P_HP entrant la turbine _mes | Pression de vapeur hp entrant a la turbine | 515APG10.PI-153
8 | N_turb_mes | Vitesse rotation turbine | 515APG10.SE-288 |  | RPM
SOUTIRAGE MP — Collecteur 12 Bar
10 | Q_sout_MP_mes | Débit soutirage MP | 515APG10.FI-541 |  | T/h
SOUTIRAGE BP — Collecteur 5 Bar
11 | Q_sout_LP_mes | Débit soutirage LP | 515APG10.FI-104 |  | T/h
DÉTENTES BYPASS MP
12 | Q_det_MP_mes | Débit détente bypass HP→MP | 515APG10.FI-005 |  | T/h
13 | P_det_MP_mes | Débit détente bypass HP→MP | 515APG10.PIC-004 |  | Bar
14 | T_det_MP_mes | Débit détente bypass HP→MP | 515APG10.TIC-003 |  | °C
DÉTENTES BYPASS BP
15 | P_det_BP_mes | Pression détente bypass HP→BP | 515APG10.PI-032 |  | Bar
16 | T_det_BP_mes | Temperature détente bypass HP→BP | 515APG10.TIC-023 |  | °C
17 | P_det_MP→BP | Pression de detente de MP →BP | 515APG10.PIC-044 |  | Bar
18 | Q_HRS_BP_mes | Debit entrant au collecteur BP depuis HRS | 515APG10.FI370 |  | T/h
CONDENSEUR
19 | P_cond_mes | Pression condenseur | 515APG10.PI-252 |  | Bar
20 | T_cond_mes | Température condenseur | 515APG10.TI-170 |  | °C
Pourcentage d'ouverture des vannes
21 | %_P_MP_bypass | Vanne de detente de pression MP | 515APG10.PV-004 |  | %
22 | %_P_MP_soutiree | Vanne de pression MP soutiree | 515APG10.PV-548 |  | %
23 | %_P_BP_bypass | Vanne de detente de pression BP | 515APG10.PV-024 |  | %
24 | %_P_BP_soutiree | Vanne de pression BP soutiree | 515APG10.PV-551B |  | %
25 | %_P_BP_bypass de MP vers BP | Vanne bypass de MP vers BP | 515APG10.PV044 |  | %
26 | %_Dessurchauffe_MP_bypass | Vanne d'arrosage bypass MP | 515APG10.TV-003 |  | %
27 | %_Dessurchauffe_MP_soutiree | Vanne d'arrosage soutiree MP | 515APG10.TV-083 |  | %
28 | %_Dessurchauffe_BP_bypass | Vanne d'arrosage bypass BP | 515APG10.TV-023 |  | %
Système d'arrosage
29 | Q_MP bypass_mes | Debit d'arossage bypass MP | 515APG10.FI-001 |  | m3/h
30 | Q_BP_bypass_mes | Debit d'arossage bypass BP | 515APG10.FI021 |  | m3/h
31 | Q_MP_soutiree | Debit d'arossageMP soutiree | 515APG10.FI-081 |  | m3/h
Les consommateurs
32 | Q_DAP_MP | Debit de DAP MP | 515APG10.FI-066 |  | T/h
33 | P_DAP_MP | Pression de DAP MP | 515APG10.PI-065 |  | Bar
34 | T_DAP_MP | Temperature de DAP MP | 515APG10.TIC-063 |  | °C
35 | Q_JPH_reception_MP | Debit de vapeur de reception de JPH MP | 515APG10.FI-043A |  | T/h
36 | Q_JPH_transfert_MP | Debit de vapeurde transfert MP | 515APG10.FI-043B |  | T/h
37 | P_JPH_MP | Pression de vapeur JPH MP | 515APG10.PI-041 |  | Bar
38 | T_JPH_MP | Temperature de JPH MP | 515APG10.TI-042 |  | °C
39 | Q_CAP_BP | Debit de vapeur BP CAP | 515APG10.FI-104 |  | T/h
40 | P_CAP_BP | Pression de vapeur BP CAP | 515APG10.PI-106 |  | Bar
41 | T_CAP_BP | Temperature de vapeur BP CAP | 515APG10.TIC-103 |  | °C
Vannes de securite ATM
42 | %_Vanne_ATM1 | Vannede securete 1 | 515APG10.PIC-128A |  | %
43 | %_Vanne_ATM2 | Vanne de securite 2 | 515APG10.PIC-128B |  | %

## 6_Diagnostic_Solutions
DIAGNOSTIC & SOLUTIONS — Comparaison Nominal vs Mesuré ¦ Alertes & Recommandations
Seuils d'alerte
Statut | Seuil écart | — | — | Signification | Action
✅ OK | ¦ Écart ¦ < 5% |  |  | Fonctionnement normal | Aucune action requise
⚠️ WARNING | 5% ≤ ¦ Écart ¦ < 10% |  |  | Anomalie détectée | Surveiller — planifier intervention
🔴 CRITIQUE | ¦ Écart ¦ ≥ 10% |  |  | Perte significative | Intervention urgente requise
Table de Diagnostic — Causes & Solutions par point de mesure
Point de mesure | Valeur Nominale | Valeur Mesurée | Écart (%) | Cause probable | Solution recommandée
Q_HP_entree | 217 | ← mesure | ← calculé | Fuite sur ligne HP ou vanne HV-007 mal réglée | Inspection tuyauterie HP + recalibrage HV-007
Q_turbine | 217 | ← mesure | ← calculé | Vanne admission HV-012 défaillante ou encrassée | Vérification + nettoyage vanne HV-012
Q_sout_MP | 12 | ← mesure | ← calculé | Vanne soutirage MP (PV-004) mal réglée ou défaillante | Recalibrage ou remplacement vanne PV-004
Q_sout_LP | 57.4 | ← mesure | ← calculé | Vanne soutirage LP (PV-024) mal réglée ou défaillante | Recalibrage ou remplacement vanne PV-024
Q_det_HP_MP | 0 | ← mesure | ← calculé | Détente bypass HP→MP ouverte anormalement | Vérifier consigne vanne PV-004 bypass
Q_det_HP_BP | 0 | ← mesure | ← calculé | Détente bypass HP→BP ouverte anormalement | Vérifier consigne vanne PV-024 bypass
P_elec | 53446 | ← mesure | ← calculé | Dégradation turbine ou génératrice (rendement réduit) | Inspection turbine — contrôle étanchéité étages
Q_refroid_cond | 148 | ← mesure | ← calculé | Encrassement faisceaux condenseur (entartrage/bio) | Nettoyage faisceaux condenseur — curage chimique
P_cond | 0.081 | ← mesure | ← calculé | Perte de vide condenseur — fuite air ou pompes vide | Vérifier pompes à vide + étanchéité condenseur
T_cond | 41.8 | ← mesure | ← calculé | Eau de refroidissement trop chaude ou débit insuffisant | Vérifier circuit eau refroid. + tour de refroidissement
T_HP | 470 | ← mesure | ← calculé | Anomalie chaudière ou désurchauffe excessive | Contrôler système désurchauffe TV-003 / TV-023
P_HP | 57 | ← mesure | ← calculé | Chute pression HP — fuite amont ou problème SAP | Inspection ligne HP + coordination avec unité sulfurique
ℹ️ Écart (%) = (Mesuré − Nominal) / Nominal × 100. ¦ 🟡 Cases jaunes = valeurs mesurées DCS . ¦ 🟢 Cases vertes = calculées automatiquement. ¦ Solutions = recommandations basées sur expérience opératoire centrale.