## 2_Diagnostic_Auto
DIAGNOSTIC AUTOMATIQUE — Comparaison Nominal vs Mesuré ¦ Alertes & Solutions
✅ OK : ¦Écart¦ < 5% ¦ ⚠️ WARNING : 5% ≤ ¦Écart¦ < 10% ¦ 🔴 CRITIQUE : ¦Écart¦ ≥ 10% ¦ Écart(%) = (Mesuré − Nominal) / ¦Nominal¦ × 100
# | Paramètre | Description | Tag PI | Nominal | Mesuré | Écart (%) | Statut | Cause probable | Solution recommandée
ADMISSION HP — Collecteur 60 Bar
1 | P_HP_mes | Pression vapeur HP | 515APG10.PIC-328 | 57 |  |  | Saisir mesure → | Chute de pression HP amont — fuite sur ligne principale ou problème production SAP (acide sulfurique) | 1) Inspection tuyauterie ligne HP 2) Check vanne HV-007 3) Coordination avec unité sulfurique 4) Recalibrage capteur PIC-328
2 | T_HP_mes | Température vapeur HP | 515APG10.TIC-327 | 470 |  |  | Saisir mesure → | Désurchauffe excessive (TV-003/TV-023 trop ouverts) ou anomalie chaudière de récupération amont | 1) Contrôler consigne désurchauffeur TV-003 et TV-023 2) Vérifier chaudière amont 3) Inspecter isolation ligne HP 4) Recalibrer TIC-327
3 | Q_HP_mes | Débit vapeur HP entrant (SAP) | 515APG10.FI-203 | 217 |  |  | Saisir mesure → | Cadence SAP réduite volontairement — ou fuite sur collecteur HP principal avant entrée centrale | 1) Vérifier cadence SAP (objectif 100%) 2) Inspection collecteur HP 3) Recalibrer débitmètre FI-203 4) Vérifier vannes amont
TURBINE — GE Nuovo Pignone 3000 RPM
4 | P_elec_mes | Puissance électrique (MW) | 515APG10.JT-963A | 53.446 | #REF! | #REF! | #REF! | Dégradation interne turbine (erosion aubes, fuites joints) — rendement génératrice réduit — ou bypass vapeur excessif court-circuitant la turbine | 1) Inspection turbine GE (contrôle étanchéité étages) 2) Mesurer η génératrice 3) Réduire bypass HP→MP et HP→BP 4) Maximiser débit turbine x1 5) Planifier arrêt maintenance GE
5 | Q_HP_entrant_turbine_mes | Débit HP entrant turbine | 515APG10.FI-151 |  | #REF! | #REF! | #REF! | Vanne d'admission turbine HV-012 défaillante, encrassée ou sous-dimensionnée — ou mesure faussée par débitmètre FI-151 | 1) Vérification vanne HV-012 (nettoyage + recalibrage) 2) Recalibrer débitmètre FI-151 3) Comparer avec Q_HP_mes (FI-203) pour détecter écart
6 | T_HP_entrant_turbine_mes | T° vapeur HP entrée turbine | 515APG10.TI-154 |  | #REF! | #REF! | #REF! | Perte thermique entre collecteur HP et entrée turbine — désurchauffe non voulue — ou thermocouple TI-154 défaillant | 1) Vérifier isolation thermique ligne HP entre collecteur et turbine 2) Recalibrer thermocouple TI-154 3) Comparer T_HP_mes (TIC-327) vs T_HP_entrant_turbine_mes
7 | P_HP_entrant_turbine_mes | P vapeur HP entrée turbine | 515APG10.PI-153 | 57 | #REF! | #REF! | #REF! | Chute de pression localisée avant turbine — colmatage filtre admission, fuite interne, ou capteur PI-153 mal étalonné | 1) Inspecter filtre admission turbine (nettoyage si colmaté) 2) Recalibrer capteur PI-153 3) Comparer P_HP_mes (PIC-328) vs P_HP_entrant_turbine pour localiser la chute
8 | N_turb_mes | Vitesse rotation turbine (RPM) | 515APG10.SE-288 | 3000 | #REF! | #REF! | #REF! | Régulateur de vitesse GE défaillant — surcharge ou sous-charge électrique réseau — ou capteur de vitesse SE-288 défaillant | 1) Vérifier régulateur de vitesse GE (setpoint 3000 RPM) 2) Contrôler charge réseau électrique 3) Recalibrer capteur vitesse SE-288 4) Appeler technicien GE si persistant
SOUTIRAGE MP — Collecteur 12 Bar
10 | Q_sout_MP_mes | Débit soutirage MP (Flange 1) | 515APG10.FI-541 | 12 | #REF! | #REF! | #REF! | Vanne soutirage MP (PV-004 côté turbine) mal réglée, bloquée ou défaillante — ou demande client MP (JBH/DAP) anormale | 1) Recalibrer vanne PV-004 soutirage MP 2) Vérifier demande réelle clients MP (JBH + DAP + éjecteur) 3) Recalibrer débitmètre FI-541 4) Vérifier pression collecteur MP (cible 12 Bar)
SOUTIRAGE BP — Collecteur 5 Bar
11 | Q_sout_LP_mes | Débit soutirage LP (Flanges 2+3) | 515APG10.FI-104 | 57.4 | #REF! | #REF! | #REF! | Vanne soutirage LP (PV-024 côté turbine) mal réglée — ou demande clients BP (J+K+L+CAP+DAP) anormale | 1) Recalibrer vanne PV-024 soutirage LP 2) Vérifier demande réelle clients BP (total max 123 T/h) 3) Recalibrer débitmètre FI-104 4) Vérifier pression collecteur BP (cible 5 Bar)
DÉTENTES BYPASS MP
12 | Q_det_MP_mes | Débit bypass HP→MP | 515APG10.FI-005 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | Vanne bypass HP→MP (PV-004) ouverte alors qu'elle devrait être fermée → PERTE ÉNERGÉTIQUE DIRECTE (vapeur détendue sans produire de travail) | 1) Vérifier si clients MP sont satisfaits par soutirage turbine seul 2) Fermer PV-004 bypass si possible 3) Si nécessaire : optimiser x2 au minimum requis 4) Inspecter vanne PV-004 (fuite interne ?)
13 | P_det_MP_mes | Pression détente bypass HP→MP | 515APG10.PIC-004 | 12 | #REF! | #REF! | #REF! | Régulateur de pression PIC-004 mal étalonné ou défaillant — la détente n'atteint pas la pression cible 12 Bar collecteur MP | 1) Recalibrer transmetteur PIC-004 2) Vérifier consigne régulateur (cible 12 Bar en sortie) 3) Inspecter vanne PV-004 (jeu, usure) 4) Vérifier désurchauffe TV-003 associée
14 | T_det_MP_mes | T° détente bypass HP→MP | 515APG10.TIC-003 | 270 | #REF! | #REF! | #REF! | Désurchauffe bypass MP (TV-003) insuffisante → T° sortie trop haute pour réseau MP (cible 270°C) — risque client | 1) Augmenter ouverture désurchauffeur TV-003 2) Cible : T° collecteur MP = 270°C 3) Recalibrer TIC-003 4) Vérifier débit eau d'arrosage FI-001
DÉTENTES BYPASS BP
15 | P_det_BP_mes | Pression détente HP→BP | 515APG10.PI-032 | 5 |  |  | Saisir mesure → | Capteur pression PI-032 mal étalonné — ou la détente HP→BP n'atteint pas 5 Bar cible réseau BP | 1) Recalibrer capteur PI-032 2) Vérifier consigne régulateur bypass BP (cible 5 Bar) 3) Inspecter vanne PV-024 bypass BP
16 | T_det_BP_mes | T° détente bypass HP→BP | 515APG10.TIC-023 | 190 |  |  | Saisir mesure → | Désurchauffe bypass BP (TV-023) insuffisante → T° sortie trop haute pour réseau BP (cible 190°C) — risque brûlure équipements clients | 1) Augmenter ouverture désurchauffeur TV-023 2) Cible : T° collecteur BP = 190°C 3) Recalibrer TIC-023 4) Vérifier débit eau d'arrosage FI021
17 | P_det_MP_BP | Pression détente MP→BP | 515APG10.PIC-044 | 5 |  |  | Saisir mesure → | Régulateur PIC-044 défaillant ou vanne PV044 bloquée — pression MP→BP non régulée correctement | 1) Recalibrer PIC-044 2) Vérifier état vanne PV044 3) Comparer P collecteur MP vs P entrée PV044
18 | Q_HRS_BP_mes | Débit BP entrant depuis HRS | 515APG10.FI370 |  |  |  | Saisir mesure → | Anomalie apport vapeur HRS (Heat Recovery Steam) — production anormale ou arrêt HRS imprévu | 1) Vérifier état opérationnel HRS 2) Recalibrer débitmètre FI370 3) Si HRS arrêté : ajuster compensation depuis soutirage BP turbine
CONDENSEUR
19 | P_cond_mes | Pression condenseur | 515APG10.PI-252 | 0.081 | #REF! | #REF! | #REF! | Perte de vide condenseur : fuite d'air dans le circuit, pompes à vide défaillantes, ou gaz incondensables accumulés | 1) Vérifier étanchéité condenseur (test hélium) 2) Contrôler pompes à vide (débit, pression) 3) Purger gaz incondensables 4) Recalibrer capteur PI-252 5) Impact direct : η turbine chute → PRIORITÉ
20 | T_cond_mes | Température condenseur | 515APG10.TI-170 | 41.8 | #REF! | #REF! | #REF! | Eau de refroidissement trop chaude (tour de refroidissement défaillante) — débit insuffisant — ou encrassement faisceaux condenseur (entartrage/biofilm) | 1) Vérifier circuit eau refroidissement + tour 2) Contrôler débit eau froide (cible nominal) 3) Curage chimique faisceaux condenseur si ΔT anormal 4) Recalibrer TI-170
VANNES — Pourcentage d'ouverture
21 | %_P_MP_bypass | Vanne bypass HP→MP ouverte (PV-004) | 515APG10.PV-004 |  | #REF! | #REF! | #REF! | Bypass MP ouvert inutilement → vapeur HP détendue sans travail = PERTE DIRECTE. Nominal = 0% (fermée). Toute ouverture = perte énergétique | 1) Vérifier si clients MP satisfaits par soutirage turbine 2) Fermer PV-004 si possible (objectif = 0%) 3) Si ouverture nécessaire : réduire au minimum 4) Vérifier étanchéité vanne (fuite interne ?)
22 | %_P_MP_soutiree | Vanne pression MP (PV-548) | 515APG10.PV-548 |  | #REF! | #REF! | #REF! | Vanne PV-548 fermée partiellement → risque sous-alimentation réseau MP — ou surconsommation si >100% | 1) Vérifier consigne régulateur PV-548 (nominal = 100%) 2) Inspecter vanne (blocage mécanique ?) 3) Vérifier pression aval collecteur MP
23 | %_P_BP_bypass | Vanne bypass HP→BP ouverte (PV-024) | 515APG10.PV-024 |  |  |  | Saisir mesure → | Bypass BP ouvert inutilement → vapeur HP détendue sans travail = PERTE DIRECTE. Nominal = 0% (fermée). Toute ouverture = perte énergétique | 1) Vérifier si clients BP satisfaits par soutirage turbine 2) Fermer PV-024 si possible (objectif = 0%) 3) Si nécessaire : réduire au minimum 4) Vérifier étanchéité vanne
24 | %_P_BP_soutiree | Vanne pression BP (PV-551B) | 515APG10.PV-551B |  |  |  | Saisir mesure → | Vanne PV-551B partiellement fermée → sous-alimentation réseau BP potentielle | 1) Vérifier consigne PV-551B (nominal = 100%) 2) Inspecter vanne 3) Contrôler pression collecteur BP (cible 5 Bar)
25 | %_P_BP_bypass_MP_BP | Vanne bypass MP→BP (PV044) | 515APG10.PV044 |  |  |  | Saisir mesure → | Bypass MP→BP ouvert → vapeur MP détendue vers BP sans nécessité = perte de pression inutile | 1) Vérifier si BP peut être alimenté par soutirage turbine seul 2) Fermer PV044 si possible 3) Recalibrer régulateur associé
26 | %_Dessurchauffe_MP_bypass | Arrosage bypass MP (TV-003) | 515APG10.TV-003 |  |  |  | Saisir mesure → | Vanne arrosage TV-003 ouverte alors que bypass MP est fermé → injection eau inutile, risque coup d'eau | 1) Fermer TV-003 si PV-004 bypass fermé 2) Si bypass ouvert : ajuster TV-003 pour T° cible 270°C 3) Vérifier capteur TIC-003
27 | %_Dessurchauffe_MP_soutiree | Arrosage soutirée MP (TV-083) | 515APG10.TV-083 |  |  |  | Saisir mesure → | Vanne arrosage TV-083 ouverte anormalement → injection eau non nécessaire dans soutirage MP | 1) Vérifier T° collecteur MP (cible 270°C) 2) Ajuster consigne TV-083 3) Recalibrer TIC associé
28 | %_Dessurchauffe_BP_bypass | Arrosage bypass BP (TV-023) | 515APG10.TV-023 |  |  |  | Saisir mesure → | Vanne arrosage TV-023 ouverte alors que bypass BP fermé → injection eau inutile, risque coup d'eau turbine | 1) Fermer TV-023 si PV-024 bypass fermé 2) Si bypass ouvert : ajuster pour T° cible 190°C 3) Vérifier capteur TIC-023
SYSTÈME D'ARROSAGE
29 | Q_MP_bypass_mes | Débit arrosage bypass MP | 515APG10.FI-001 |  |  |  | Saisir mesure → | Débit arrosage bypass MP anormal → indique que vanne PV-004 bypass est ouverte avec désurchauffe active | 1) Vérifier si bypass MP (PV-004) est ouvert 2) Si oui : ajuster TV-003 pour T° cible 270°C 3) Si non : inspecter vanne TV-003 (fuite interne) 4) Recalibrer FI-001
30 | Q_BP_bypass_mes | Débit arrosage bypass BP | 515APG10.FI021 |  |  |  | Saisir mesure → | Débit arrosage bypass BP anormal → indique que vanne PV-024 bypass est ouverte avec désurchauffe active | 1) Vérifier si bypass BP (PV-024) est ouvert 2) Si oui : ajuster TV-023 pour T° cible 190°C 3) Si non : inspecter TV-023 (fuite) 4) Recalibrer FI021
31 | Q_MP_soutiree_mes | Débit arrosage MP soutirée | 515APG10.FI-081 |  |  |  | Saisir mesure → | Désurchauffe soutirage MP active anormalement → T° soutirage MP trop haute — risque client | 1) Vérifier T° soutirage MP (cible 270°C max) 2) Ajuster TV-083 3) Recalibrer FI-081
CONSOMMATEURS
32 | Q_DAP_MP | Débit DAP MP | 515APG10.FI-066 | 3 | #REF! | #REF! | #REF! | Consommation DAP côté MP anormale — vanne alimentation mal réglée ou équipement DAP défaillant | 1) Vérifier état DAP MP (démarrage/arrêt ?) 2) Recalibrer vanne alimentation DAP MP 3) Recalibrer FI-066 4) DAP est consommateur fixe = 3 T/h nominal
33 | P_DAP_MP | Pression DAP MP | 515APG10.PI-065 | 12 | #REF! | #REF! | #REF! | Pression MP au DAP anormale → chute pression réseau MP ou régulateur DAP défaillant | 1) Vérifier pression collecteur MP (cible 12 Bar) 2) Inspecter régulateur pression DAP 3) Recalibrer PI-065
34 | T_DAP_MP | Température DAP MP | 515APG10.TIC-063 | 270 | #REF! | #REF! | #REF! | Température MP au DAP hors gamme → désurchauffe insuffisante ou excessive en amont | 1) Vérifier T° collecteur MP (cible 270°C) 2) Ajuster désurchauffe si nécessaire 3) Recalibrer TIC-063
35 | Q_JPH_reception_MP | Débit réception JPH MP | 515APG10.FI-043A | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | Débit réception JPH MP anormal → alimentation JPH hors nominal (arrêt ou démarrage JPH) | 1) Vérifier état opérationnel JPH 2) Recalibrer FI-043A 3) Coordonner avec opérateur JPH
36 | Q_JPH_transfert_MP | Débit transfert JPH MP | 515APG10.FI-043B | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | Débit transfert JPH MP anormal → transfert hors nominal | 1) Vérifier état JPH 2) Recalibrer FI-043B 3) Comparer réception vs transfert (FI-043A vs FI-043B)
37 | P_JPH_MP | Pression vapeur JPH MP | 515APG10.PI-041 | 12 | #REF! | #REF! | #REF! | Pression JPH MP hors cible → régulateur JPH mal réglé ou fuite sur ligne JPH | 1) Vérifier régulateur pression JPH 2) Inspecter ligne vapeur JPH 3) Recalibrer PI-041
38 | T_JPH_MP | Température JPH MP | 515APG10.TI-042 | 270 | #REF! | #REF! | #REF! | Température JPH MP hors gamme → risque équipement JPH si trop chaude | 1) Vérifier T° entrée JPH (cible 270°C) 2) Ajuster désurchauffe si T° trop haute 3) Recalibrer TI-042
39 | Q_CAP_BP | Débit vapeur BP CAP | 515APG10.FI-104 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | Consommation CAP BP anormale — arrêt ou démarrage CAP, ou vanne alimentation défaillante | 1) Vérifier état opérationnel CAP 2) Recalibrer vanne alimentation BP CAP 3) Recalibrer FI-104
40 | P_CAP_BP | Pression vapeur BP CAP | 515APG10.PI-106 | 5 | #REF! | #REF! | #REF! | Pression BP au CAP hors cible → chute réseau BP ou régulateur CAP défaillant | 1) Vérifier pression collecteur BP (cible 5 Bar) 2) Inspecter régulateur pression CAP 3) Recalibrer PI-106
41 | T_CAP_BP | Température vapeur BP CAP | 515APG10.TIC-103 | 190 | #REF! | #REF! | #REF! | Température BP au CAP hors gamme (cible 190°C) → risque équipement si trop chaude | 1) Vérifier T° collecteur BP (cible 190°C) 2) Ajuster désurchauffe BP si nécessaire 3) Recalibrer TIC-103
VANNES DE SÉCURITÉ ATM — PRIORITÉ ABSOLUE
42 | %_Vanne_ATM1 | Vanne sécurité ATM 1 | 515APG10.PIC-128A |  |  |  | Saisir mesure → | 🚨 ALARME CRITIQUE : Vanne ATM1 ouverte → surpression réseau vapeur OU fuite de vapeur vers atmosphère. Toute ouverture > 0% est anormale en régime nominal | ⚠️ URGENT : 1) Identifier immédiatement la source de surpression 2) Intervention maintenance prioritaire 3) Vérifier pression réseau HP/MP/BP 4) Ne pas ignorer — risque sécurité personnel
43 | %_Vanne_ATM2 | Vanne sécurité ATM 2 | 515APG10.PIC-128B |  |  |  | Saisir mesure → | 🚨 ALARME CRITIQUE : Vanne ATM2 ouverte → surpression réseau vapeur OU fuite de vapeur vers atmosphère. Toute ouverture > 0% est anormale en régime nominal | ⚠️ URGENT : 1) Identifier immédiatement la source de surpression 2) Intervention maintenance prioritaire 3) Vérifier pression réseau HP/MP/BP 4) Ne pas ignorer — risque sécurité personnel
DIAGNOSTIC & SOLUTIONS — Comparaison Nominal vs Mesuré ¦ Alertes & Recommandations
Seuils d'alerte
|  |  | Statut | Seuil écart | — | — | Signification | Action
|  |  | ✅ OK | ¦ Écart ¦ < 5% |  |  | Fonctionnement normal | Aucune action requise
|  |  | ⚠️ WARNING | 5% ≤ ¦ Écart ¦ < 10% |  |  | Anomalie détectée | Surveiller — planifier intervention
|  |  | 🔴 CRITIQUE | ¦ Écart ¦ ≥ 10% |  |  | Perte significative | Intervention urgente requise